工投科技园电缆及配电柜采购安装项目

招标公告

滁州工投科技产业园发展有限公司以自行招标方式对工投科技园电缆及低压柜采购安装项目进行公开招标。

- 一、招标需求

1、招标内容：312米185型号带铠铜芯电力电缆，一进4出，GGD低压柜（含进线计量1个，出线计量4个）及施工所需配材。

2、项目采集地点：由招标人指定。

3、质量要求：本工程为交钥匙工程，中标单位需进行电缆试验泄漏试验。

4、建设规模：投资约20.5万元。包括总价、各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、不可竞争性费用和税金等。

5、投标报价最高限价：总价不得高于20.5万元（价税合计）。

6、采购及安装期：不高于 30 个日历天。

7、中标方法：最低投标价法（扣除可抵扣的进项税后的金额最低者中标）。

8、采购清单：招标人提供的全套设计施工图纸及工程量清单中的全部内容。

（1）投标单位报价不得高于最高限价，否则其投标将被否决。

（2）请各投标单位自行勘察现场，以便获取现场条件，否则，由此造成的后果由投标单位自行承担。

- 二、投标资质要求：

1、①电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；

②国家电监会颁发的有效承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）及以上资质；

2、投标人具有有效的营业执照及相应的经营范围。

3、本项目不接受联合体投标。

三、报价及报价函要求

1、本次报价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2、报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本次投标报价报价人必须填报综合单价和总价。如总报价计算错误，将以综合单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，修正总报价，作为评标依据。综合单价包括：采购费、安装费、材料费、辅材费、制作费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

4、投标报价表上的报价为工程的验收基准单价，是履行合同的基准价格。按业主单位指定的范围内的地点服务（具体地点由投标人自行勘察，不再集中召开投标预备会，投标人不及时勘察现场，后果自负）。投标报价今后将不作任何调整。

5、报价人的总价最高报价不得高于招标文要求的最高限价，否则投标文件按无效标处理。

6、报价函采用密封递交，要经法定代表人或其授权代表签字或盖章；如为授权代表签字或盖章，请附法定代表人授权书。

7、报价时间及地点

本次报价在报价前不接受报名登记。

时间：报价人需在2023年 4月7日 14时 30 分前把投标文件送达。

地点：滁州市子美路9号滁州工投科技产业园物业办公室；

联系人：王昊18355093833

8、报价函及相关文件资料一式一份密封后递交。

四、资格审查材料

1、法定代表人证明和本人有效身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证原件)；

2、营业执照原件或复印件加盖单位公章；

3、企业资质证书。

五、成交原则

招标人将依据相关规定成立评标小组（由招标人代表组成）。评标小组对所有报价人的报价文件进行评审。

1、由评标小组确认报价人提供的投标报价从低到高的原则，推荐中标候选人，确定成交中标单位。报价最低的投标人有两家或两家以上相同时，将由评标小组抽签确定中标候选人排序。

2、报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。报价人一经做出的报价，即不可撤回。否则，该报价人在今后一年内不得参与滁州工投科技产业园发展有限公司的所有招投标活动。

六、报价修正原则

1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

按上述方法修正（经投标人确认）后的总价作为的依据，投标人拒绝签字确认的，按无效标处理。

2、中标结果由招标人另行通知，未通知的即未中标。

- 七、其他事项：

1、报价人应自行对安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的工程资料，勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。招标人向报价人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能供报价人利用的资料。招标人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

2、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同。

- 八、付款与计价方式：

付款：全部项目服务结束且验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期（一年）满后30日内一次性无息付清余款。

计价方式：固定单价。

结算：工程量按实计量，工程变更需履行审批程序后方可实施。

- 九、履约保证金：

履约担保的形式：银行转账

履约担保的金额：中标价×10%

收款单位、开户行、帐号另行通知

交纳时间：签订合同前

退还时间：项目完工并验收合格后30日内无息退还。

附件：技术要求

电缆分支箱产品技术要求

1.通用要求

1.1电缆分支箱母线及馈出均绝缘封闭，箱内无可触及裸带电体。可采用一种结构型式：进线采用绝缘封闭的隔离开关，出线采用塑壳断路器；

2.母线系统

2.1采用矩形母线，材质为T2电工铜。采用热缩套管做绝缘处理时，应采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。

2.2铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求，N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排（3L+PEN），设于户内的电缆分支箱配置5根母排（3L+N+PE）。

2.3装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB 7947及表1的规定；

表1  母线和导线的颜色及排列规定

| 相别及颜色 | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相（黄色） | 上 | 左 | 后 |
| B相（绿色） | 中 | 中 | 中 |
| C相（红色） | 下 | 右 | 前 |
| 中性线（N）（蓝色） | 电缆分支箱底部 |  |  |
| 保护线（PE）（黄绿相间） | 电缆分支箱底部 |  |  |

2.4对于出线采用塑壳断路器型式的分支箱应当满足以下要求：断路器的材料应具有耐非常热和火的能力。断路器采用3极，配置电子脱扣器，不带失压脱扣器。断路器同时具有隔离功能，表面并应有明显的表示“分”、“合”状态的标志。

2.5具有防尘、防火、耐腐蚀、日照高温、污秽、凝露的免维护性能设备。

2.6考虑带电体封闭后，电缆分支箱应具有检修时能可靠验电接地的功能。保障检修人员的人身安全。

2.7电缆分支箱铭牌标识清晰。

3.一般结构要求：

3.1分支箱外壳采用S304不锈钢材料，箱体、门体材料厚度均不应小于2毫米，或SMC复合材料箱体，SMC物理性能指标及测试数据满足表2的要求。

表2  SMC物理性能指标及测试数据要求表

| 序号 | 项目 | 单位 | 合格指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击强度 | KJ/M2 | ≥90 |
| 2 | 拉力 | N/mm2 | 95800 |
| 3 | 弯曲强度 | Mpa | ≥170 |
| 4 | 抗张强度 | N/mm2 | ≥60 |
| 5 | 工频介电强度(90°变压器油，连续升压法) | MV/m | ≥12.0 |
| 6 | 介质损耗因数tgδ(1MHz) |  | ≤0.015 |
| 7 | 相对介电常数(1MHz) |  | ≤4.5 |
| 8 | 耐电弧 | Sec | ≥180 |
| 9 | 耐漏电起痕性指数（PTI） | V | 600 |
| 10 | 体积电阻率 | Ωm | ＞1.0×1010 |
| 11 | 阻燃性 |  | FV0 |
| 12 | 表面抗阻 |  | 13 |
| 13 | 吸水性 | mg | ＜50 |
| 14 | 抗阻电流 |  | 10140hm×cm |
| 15 | 击穿强度 | kV | 220 |
| 16 | 泄漏电流 |  | CTI 600range |
| 17 | 箱体材料热变形温度 | ℃ | ≥200 |
| 18 | 老化寿命 | 年 | ≥20 |
| 19 | 密度 | g/cm3 | 1.75～1.95 |
| 20 | 体积收缩率 | % | ≤0.15 |

3.2不锈钢箱外表应抛光处理，使之不留焊痕。SMC复合材料应具有防紫外线涂层。颜色与安装环境协调。

3.3设于户外时，分支箱外壳防护等级为IP44，箱顶盖应为屋脊式设计，坡顶3度设计，顶盖不应积水；设于户内时，分支箱外壳箱体防护等级为IP33。满足防盗、防小动物、防水、防雨雪的要求，通风采用顶部自然拔风，箱底板和箱体内隔板应保证空气流通。

3.4分支箱底部用绝缘板封闭，分支箱进出线采用电缆,电缆孔配置变径胶圈，电缆室有足够的空间以便安装、固定电缆，出线端子距基座底部距离须大于200mm。落地式分支箱宜采用双面开门，挂墙式分支箱采用正面单开或双开门型式，箱门应能灵活开启，开启角大于90度，关好门后，门柄旋过死点，锁舌同时上下插别。箱门应密封防水，应考虑防盗，防破坏的功能。不锈钢箱体外壳应配置接地螺栓供箱体与外部保护导体连接，箱体内各安装螺栓均应采用不锈钢螺栓，箱体外无外露可拆卸的螺栓。

3.5箱体需采用专用三点定位门锁，锁芯加保护盖，安全可靠。箱体的门锁应采用通用锁具，前后门上安装必需要专用工具才能打开的防盗螺丝。除箱体本锁外，预留外挂锁孔。

3.6不锈钢箱壳门铰链应采用不锈钢材料。

3.7箱体应有良好的接地端子并标明接地符号。

3.8箱体外壳上方设有符合国家电网公司要求的警示标志。

3.9箱体正门内侧应标明主回路接线图，并注明操作顺序：送电时，先合上刀开关，后合上空气开关；停电时，先拉开空气开关，后拉开刀开关；箱内检修时，先拉开所有空气开关，后拉开所有刀闸。同时标注产品铭牌，按标准表示出所规定的项目、参数及制造厂售后服务电话号码。

3.10箱内一次连接线应采用质量合格的电工铜及塑料铜芯线，其截面应满足负荷安全载流要求，接头处应搪锡。接线应标明相序。电部分至接地部分之间、不同相的带电部分之间的安全距离应大于20mm（复合绝缘适当简缩）。电器元件的安装应符合下列要求：

a） 排列整齐，固定牢固，密封良好。

b）各元件能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。熔断器的熔体规格、断路器器的整定值应符合现场运行要求。

3.11在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应具备互换性。

低压电力电缆技术要求

1.电缆结构

1.1导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9，其他应符合GB/T 3956的规定。

1.2绝缘

绝缘料采用交联聚乙烯料，绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1的规定，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度tn的90%。任一断面的偏心率［（最大测量厚度－最小测量厚度）/最大测量厚度］应不大于10%。

电缆的绝缘偏心度应符合下式规定：

(tmaxtmin)/tmax≤10%

式中　tmax	——绝缘最大厚度，mm；

tmin	——绝缘最小厚度，mm。

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

1.3内衬层与填充

内衬层可以挤包或绕包，圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时，才允许采用绕包内衬层，挤包内衬层前允许用合适的带子扎紧。

挤包内衬层的近似厚度应符合GB/T 12706.1的要求，有防水要求时，宜选用PE内衬层。

采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性材料填充，应密实、圆整，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化，多芯成缆后外形应圆整。

1.4金属铠装

金属带铠装采用双层镀锌钢带或涂漆钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑。钢带应符合YB/T 024的规定。

当采用双层金属带铠装时，内衬层厚度应符合GB/T 12706.1的规定。

1.5外护套

外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包；阻燃电缆应采用阻燃聚氯乙烯护套或聚乙烯材料；无卤低烟阻燃电缆应采用无卤低烟阻燃聚乙烯护套材料；性能符合GB/T 12706.1的规定。有特殊要求时可使用化学添加剂，必须具备国家环保认证。

外护套标称厚度应符合GB/T12706.1的规定。

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色，也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T 3048.10规定的火花试验。

1.6电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度的计算公式为：

电缆不圆度=×100%

1.7电缆阻燃要求

采用阻燃电缆或低烟无卤阻燃电缆时，电缆的阻燃特性、低烟无卤特性和技术参数要求需符合GB/T 19666的相关规定。

1.8密封和牵引头

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

2.试验

2.1试验条件

除非另有规定，电压试验的环境温度为（20±15）℃，其他项目试验的环境温度为（20±5）℃。

交流电压试验的频率为49Hz～60Hz，电压波形基本上应是正弦波形。

2.2例行试验

例行试验通常应在每一个电缆制造厂进行。标准规定的例行试验为：

a）	导体电阻测量；

b）	工频交流电压试验。

2.2.1导体电阻

应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样，应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。电阻测量值应按GB/T 3956规定的公式和系数校正到20℃下的1km长度的数值。每一根导体20℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956规定的相应的最大值。

2.2.2工频交流电压试验

工频试验电压应为2.5U0 +2kV，试验电压值为3.5kV，持续5min，要求绝缘应无击穿。

2.3抽样试验

抽样试验一般包括但不限于以下试验：

a）	导体检查；

b）	尺寸检查；

c）	电压试验；

d）	XLPE绝缘热延伸试验；

e）阻燃试验、燃烧延燃性试验

抽样试验的频度和试验要求应符合GB/T 12706.1的要求。

2.4型式试验

具有特定电压和导体截面的一种型式的电缆通过了型式试验后，对于具有其他导体截面和/或额定电压的电缆型式批准依然有效，但应满足下列三个条件：

a）	绝缘和半导电屏蔽材料以及所采用的制造工艺相同；

b）	导体截面积不大于已试电缆；

c）	额定电压不高于已试电缆。

型式试验项目、顺序及试验要求应符合GB/T 12706.1的要求。

2.5印刷标志耐擦试验

成品表面应连续凸印或喷印印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦，达到GB/T 6995标准。

（上述功能要求投标人在投标文件中需承诺全部满足或高于以上要求）

所有投标人需承诺提供的设备符合国家及行业规范要求，并按现行要求规范施工。若投标人提供的设备检验不符合国家及行业要求则废标或者将设备无偿全部退回，请投标人自行考虑，统筹报价投标。

附：投标书组成（格式文本）

- 一、封面

项目

投  标  文  件

投标人名称：    （加盖投标人公章）

签署日期：

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

- 或二、授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托   （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人   的  (项目名称)  的投标活动。代理人在投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：代理人身份证复印件

授权代理人：   （签字或盖章）

投  标  人： （盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

日   期：  年   月   日

- 三、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；10、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖单位章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

- 四、投标函（格式）

致：      （招标人）

1、我们决定参加贵单位组织的“    （项目名称）     ”的招标。我方授权      (姓名和职务)代表我方  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）  ”的货物与服务，总投标价为人民币（大写）        ，小写：     元。增值税专用发票税点    %。

3、一旦我方中标，保证在接到开工通知书后 3 日内开始本项目的服务，服务质量达到  合格 标准。

4、我方为本项目提交的投标投标书正本一份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与招标投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：           （公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

二、项目工程内容（报价）

| 序号 | 商品名称及规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 185型号带铠铜芯电力电缆（国标） | 1 |  |  |
| 2 | 低压计量电表（国标） | 5 |  |  |
| 6 | 橙色动力柜1500*700*400，一进四出（带锁） | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标报价为综合报价，含电缆、配套辅材等，请自行勘察现场。技术要求见附件。备注：电缆长度以实际为准，按单价执行结算；其他辅材请投标人综合考虑报价。

- 六、承诺书

致：          （招标单位）

本承诺声明： （投标人名称）对本招标文件的所有内容完全响应,并作为验收产品合格标准的依据。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人签字（或盖章）：

代理人（被授权人）签字（或盖章）：

投标单位名称：   （公章）

日    期：

- 七、投标资格材料（营业执照、法定代表人或委托代理人身份证等）。

- 八、有关资质证明材料和其它认为必要的内容

以上资料务必按顺序装订，所有复印件需加盖单位公章，其他按规定签字、盖章，否则由此造成的一切风险由报价人自行承担。

招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 的简易招标文件进行确认。 招标单位：滁州工投科技产业园发展有限公司 委托代理人：王昊 联系电话: 18955003833 （单位盖章） 2022年10月